## Frese SIGMA Compact
QUICK - CALC Frese SIGMA Compact
Setting & Selection program Frese SIGMA Compact Dynamic Balancing Valve
Eingabe dP = | 20 | (kPa) Differenzdruck am Ventil
Input Q = | 200 | (l/h) Flow
Dimension | Range |  | Calculation
| Flow (l/h) | Range ∆Pp (kPa) | Pre-set | Kv | Min. ∆P (kPa)
DN15 Low | 40-900 | 10-400 | 0.99569 | 0.088369 | 10.2188
DN15 High | 60-1080 | 14-400 | 0.8 | 0.067416 | 13.9786
DN20 Low | 86-1550 | 9-400 | 0.63776 | 0.085678 | 8.9694
DN20 High | 102-1930 | 16-400 | 0.6 | 0.10438 | 16
DN25 Low | 95-2000 | 10-400 | 0.7 |  | 10.2
DN25 High | 137-2400 | 14-400 | 0.6 | 0.11447 | 14
DN25L (53-2204 withdrawn) | 150-1930 | 17-400 | 0.58087 | 0.10934 | 10.0225
DN32 | 200-5000 | 15-400 | 0.49954 | 0.017157 | 14.9848
DN40 | 719-7400 | 10-400 | NOT POSSIBLE | #VALUE! | NOT POSSIBLE
DN50 | 900-10350 | 10-400 | NOT POSSIBLE | #VALUE! | NOT POSSIBLE
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
ACHTUNG !! BITTE HIER NICHT DATEN ÄNDERN
Type |  |  | X | Y | Z | Kvs | Min | Max | Evaluering af Flow | Evaluering af Dp
DN15 LF | [5 empty] | 2.6 | 40 | 900 | 200 | 20
DN15 HF | [5 empty] | 2.6 | 60 | 1080 | 200 | 20
DN20 LF | [5 empty] | 4 | 86 | 1550 | 200 | 20
DN20 HF | [5 empty] | 4 | 102 | 1930 | 200 | 20
DN25 LF | [5 empty] | 3.9 | 95 | 2000 | 200 | 20
DN25 HF | [5 empty] | 4.2 | 137 | 2400 | 200 | 20
DN25L (53-2204 withdrawn) | [5 empty] | 5.4 | 150 | 1930 | 200 | 20
DN32 | [5 empty] | 10.9 | 200 | 5000 | 200 | 20
DN40 | [5 empty] | 18 | 719 | 7400 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN50 | [5 empty] | 20.3 | 900 | 10350 | UDEN FOR OMRÅDET | 20

## SIGMA Compact Flange
QUICK - CALC SIGMA Compact Flanged
Setting & Selection program
Input
Eingabe dP = | 20 | (kPa) Differenzdruck am Ventil
Input Q = | 90 | (m3/h) Flow
Dimension & Type | Range |  | Calculation
| Flow (m3/h) | Range ∆Pp(kPa) | Pre-set | Min. ∆P (kPa)
DN50 Ultra High Flow | 1.40-11.50 | 11-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN50 Standard Low Flow | 2.48-15.00 | 7-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN50 Standard High Flow | 3.92-24.00 | 19-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN65 Ultra Low Flow | 2.48-15.00 | 7-800 | -396.4947 | NOT POSSIBLE
DN65 Ultra High Flow | 4.20-24.00 | 19-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN65 Standard Low Flow | 4.38-25.00 | 15-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN65 Standard High Flow | 5.95-35.00 | 30-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN80 Ultra Low Flow | 4.38-25.00 | 15-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN80 Ultra High Flow | 5.95-35.00 | 30-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN80 Standard Low Flow | 5.34-34.00 | 16-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN80 Standard High Flow | 7.02-43.00 | 23-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN100 Ultra Low Flow | 5.34-34.00 | 16-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN100 Ultra High Flow | 7.02-43.00 | 23-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN100 Standard Low Flow | 12.10-68.00 | 20-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN100 Standard High Flow | 14.80-90.00 | 30-800 | 4.0105 | 74.9612
DN125 Ultra Low Flow | 12.10-68.00 | 20-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN125 Ultra High Flow | 14.80-90.00 | 30-800 | 4.0105 | 74.9612
DN125 Standard Low Flow | 18.5-110.0 | 16-800 | 3.5107 | 25.0704
DN125 Standard High Flow | 23.0-135.0 | 27-800 | 2.8631 | 32.1154
DN150 Standard Low Flow | 25.6-148.0 | 21-800 | 2.5901 | 26.5154
DN150 Standard High Flow | 32.0-195.0 | 33-800 | 2.0229 | 34.1669
DN200 Standard Low Flow | 95.0-210.0 | 11-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN200 Standard High Flow | 130.0-280.0 | 31-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN250 Standard Low Flow | 190.0-475.0 | 10-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN250 Standard High Flow | 245.0-600.0 | 15-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN300 Standard Low Flow | 190.0-475.0 | 10-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN300 Standard High Flow | 245.0-600.0 | 15-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
ACHTUNG !! BITTE HIER NICHT DATEN ÄNDERN
Type |  |  | X | Z | Kvs | Min | Max | Evaluering af Flow
DN50 Ultra High Flow |  |  |  |  | 19.2 | 1.4 | 11.5 | UDEN FOR OMRÅDET
DN50 Standard Low Flow |  |  |  |  | 33.5 | 2.48 | 15 | UDEN FOR OMRÅDET
DN50 Standard High Flow |  |  |  |  | 33.5 | 3.92 | 24 | UDEN FOR OMRÅDET
DN65 Ultra Low Flow |  |  |  |  | 33.5 | 2.48 | 15 | UDEN FOR OMRÅDET
DN65 Ultra High Flow |  |  |  |  | 33.5 | 4.2 | 24 | UDEN FOR OMRÅDET
DN65 Standard Low Flow |  |  |  |  | 50 | 4.38 | 25 | UDEN FOR OMRÅDET
DN65 Standard High Flow |  |  |  |  | 50 | 5.95 | 35 | UDEN FOR OMRÅDET
DN80 Ultra Low Flow |  |  |  |  | 50 | 4.38 | 25 | UDEN FOR OMRÅDET
DN80 Ultra High Flow |  |  |  |  | 50 | 5.95 | 35 | UDEN FOR OMRÅDET
DN80 Standard Low Flow |  |  |  |  | 68 | 5.3 | 34 | UDEN FOR OMRÅDET
DN80 Standard High Flow |  |  |  |  | 68 | 7 | 43 | UDEN FOR OMRÅDET
DN100 Ultra Low Flow |  |  |  |  | 68 | 5.34 | 34 | UDEN FOR OMRÅDET
DN100 Ultra High Flow |  |  |  |  | 68 | 7.02 | 43 | UDEN FOR OMRÅDET
DN100 Standard Low Flow |  |  |  |  | 115 | 12.1 | 68 | UDEN FOR OMRÅDET
DN100 Standard High Flow |  |  |  |  | 115 | 14.8 | 90 | 90
DN125 Ultra Low Flow |  |  |  |  | 115 | 12.1 | 68 | UDEN FOR OMRÅDET
DN125 Ultra High Flow |  |  |  |  | 115 | 14.8 | 90 | 90
DN125 Standard Low Flow |  |  |  |  | 167 | 18.5 | 110 | 90
DN125 Standard High Flow |  |  |  |  | 167 | 23 | 135 | 90
DN150 Standard Low Flow |  |  |  |  | 250 | 25.6 | 148 | 90
DN150 Standard High Flow |  |  |  |  | 241.9 | 32 | 195 | 90
DN200 Standard Low Flow |  |  |  |  | 371 | 95 | 210 | UDEN FOR OMRÅDET
DN200 Standard High Flow |  |  |  |  | 317 | 130 | 280 | UDEN FOR OMRÅDET
DN250 Standard Low Flow |  |  |  |  | 840 | 190 | 475 | UDEN FOR OMRÅDET
DN250 Standard High Flow |  |  |  |  | 717 | 245 | 600 | UDEN FOR OMRÅDET
DN300 Standard Low Flow |  |  |  |  | 840 | 190 | 475 | UDEN FOR OMRÅDET
DN300 Standard High Flow |  |  |  |  | 717 | 245 | 600 | UDEN FOR OMRÅDET

## OPTIMA Compact
QUICK - CALC OPTIMA Compact & OPTIMA Compact Veriflow
Setting & Selection program
Input
Eingabe dP = | 20 | (kPa) Differenzdruck am Ventil
Input Q = | 5000 | (l/h) Flow
Dimension | Range |  | Calculation
| Flow (l/h) | Range ∆Pp(kPa) | Pre-set | Min. ∆P (kPa)
DN10 Low 2,5 | 30-200 | 14-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN10 Low 5,0 | 65-370 | 14-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN15 Low 2,5 | 30-200 | 14-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN15 Low 5,0 | 65-370 | 14-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN15 High 2,5 | 100-575 | 15-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN15 High 5,0 | 220-1330 | 16-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN20 High 2,5 | 100-575 | 15-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN20 High 4,0 * | 160-990 | 15-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN20 High 5,0 | 220-1330 | 16-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN20 High 5,5 | 300-1800 | 18-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN25 Low 5,5 | 280-1800 | 15-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN25L High 5,5 | 600-3609 | 17-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN32 | 550-4001 | 18-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN40 | 1370-9500 | 10-800 | 2.4595 | 12.848
DN50 | 1400-11500 | 10-800 | 2.3028 | 14.994
*) Not standard product
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
Type |  |  | X | Z | Kvs | Min | Max | Evaluering af Flow | Evaluering af Dp
DN10 Low 2,5 |  |  |  |  | 0.5 | 30 | 200 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN10 Low 5,0 |  |  |  |  | 0.9 | 65 | 370 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN15 Low 2,5 |  |  |  |  | 0.5 | 30 | 200 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN15 Low 5,0 |  |  |  |  | 0.9 | 65 | 370 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN15 High 2,5 |  |  |  |  | 1.3 | 100 | 575 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN15 High 5,0 |  |  |  |  | 2.7 | 220 | 1330 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN20 High 2,5 |  |  |  |  | 1.3 | 100 | 575 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN20 High 4,0 |  |  |  |  | 2.1 | 160 | 990 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN20 High 5,0 |  |  |  |  | 2.7 | 220 | 1330 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN20 High 5,5 |  |  |  |  | 2.9 | 300 | 1800 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN25 Low 5,5 |  |  |  |  | 2.9 | 280 | 1800 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN25L High 5,5 |  |  |  |  | 7.5 | 600 | 3609 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN32 |  |  |  |  | 7.6 | 550 | 4001 | UDEN FOR OMRÅDET | 20
DN40 |  |  |  |  | 19 | 1370 | 9500 | 5000 | 20
DN50 |  |  |  |  | 19 | 1400 | 11500 | 5000 | 20

## OPTIMA Compact Flanged
QUICK - CALC OPTIMA Compact & OPTIMA Compact Veriflow
Setting & Selection program
Input
Eingabe dP = | 20 | (kPa) Differenzdruck am Ventil
Input Q = | 30 | (m3/h) Flow
Dimension & Type | Range |  | Calculation
| Flow (m3/h) | Range ∆Pp(kPa) | Pre-set | Min. ∆P (kPa)
DN50 Ultra High Flow | 1.40-11.5 | 10-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN50 Standard Low Flow | 2.50-15.0 | 7-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN50 Standard High Flow | 3.90-24.0 | 19-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN65 Ultra Low Flow | 3.00-16.0 | 10-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN65 Ultra High Flow | 4.20-24.0 | 19-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN65 Standard Low Flow | 4.40-25.0 | 15-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN65 Standard High Flow | 6.00-35.0 | 30-800 | 3.5778 | 43.4554
DN80 Ultra Low Flow | 4.40-25.0 | 15-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN80 Ultra High Flow | 6.00-35.0 | 30-800 | 3.5713 | 41.7751
DN80 Standard Low Flow | 5.30-34.0 | 16-800 | 3.7336 | 23.2053
DN80 Standard High Flow | 7.00-43.0 | 23-800 | 3.0625 | 30.9831
DN100 Ultra Low Flow | 5.30-34.0 | 16-800 | 3.6971 | 23.3128
DN100 Ultra High Flow | 7.00-43.0 | 23-800 | 3.0654 | 22.1834
DN100 Standard Low Flow | 12.1-68.0 | 20-800 | 1.9903 | 21.9913
DN100 Standard High Flow | 14.8-90.0 | 30-800 | 1.4685 | 32.0436
DN125 Ultra Low Flow | 12.1-68.0 | 20-800 | 1.9937 | 21.9992
DN125 Ultra High Flow | 14.8-90.0 | 30-800 | 1.4668 | 22
DN125 Standard Low Flow | 18.5-110 | 16-800 | 1.0626 | 16.1696
DN125 Standard High Flow | 23.0-135 | 27-800 | 0.79482 | 27
DN150 Standard Low Flow | 25.6-148 | 21-800 | 0.72397 | 21
DN150 Standard High Flow | 32.0-195 | 33-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN200 Standard Low Flow | 95.0-210 | 11-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN200 Standard High Flow | 130-280 | 31-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN250 Standard Low Flow | 190-475 | 10-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN250 Standard High Flow | 245-600 | 15-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN300 Standard Low Flow | 190-475 | 10-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN300 Standard High Flow | 245-600 | 15-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
ACHTUNG !! BITTE HIER NICHT DATEN ÄNDERN
Type |  |  | X | Z | Kvs | Min | Max | Evaluering af Flow
DN50 Ultra High Flow |  |  |  |  | 19.2 | 1.4 | 11.5 | UDEN FOR OMRÅDET
DN50 Standard Low Flow |  |  |  |  | 33.5 | 2.5 | 15 | UDEN FOR OMRÅDET
DN50 Standard High Flow |  |  |  |  | 33.5 | 3.9 | 24 | UDEN FOR OMRÅDET
DN65 Ultra Low Flow |  |  |  |  | 33.5 | 3 | 16 | UDEN FOR OMRÅDET
DN65 Ultra High Flow |  |  |  |  | 33.5 | 4.2 | 24 | UDEN FOR OMRÅDET
DN65 Standard Low Flow |  |  |  |  | 50 | 4.4 | 25 | UDEN FOR OMRÅDET
DN65 Standard High Flow |  |  |  |  | 50 | 6 | 35 | 30
DN80 Ultra Low Flow |  |  |  |  | 50 | 4.4 | 25 | UDEN FOR OMRÅDET
DN80 Ultra High Flow |  |  |  |  | 50 | 6 | 35 | 30
DN80 Standard Low Flow |  |  |  |  | 68 | 5.3 | 34 | 30
DN80 Standard High Flow |  |  |  |  | 68 | 7 | 43 | 30
DN100 Ultra Low Flow |  |  |  |  | 68 | 5.3 | 34 | 30
DN100 Ultra High Flow |  |  |  |  | 68 | 7 | 43 | 30
DN100 Standard Low Flow |  |  |  |  | 115 | 12.1 | 68 | 30
DN100 Standard High Flow |  |  |  |  | 115 | 14.8 | 90 | 30
DN125 Ultra Low Flow |  |  |  |  | 115 | 12.1 | 68 | 30
DN125 Ultra High Flow |  |  |  |  | 115 | 14.8 | 90 | 30
DN125 Standard Low Flow |  |  |  |  | 167 | 18.5 | 110 | 30
DN125 Standard High Flow |  |  |  |  | 167 | 23 | 135 | 30
DN150 Standard Low Flow |  |  |  |  | 250 | 25.6 | 148 | 30
DN150 Standard High Flow |  |  |  |  | 241.9 | 32 | 195 | UDEN FOR OMRÅDET
DN200 Standard Low Flow |  |  |  |  | 371 | 95 | 210 | UDEN FOR OMRÅDET
DN200 Standard High Flow |  |  |  |  | 317 | 130 | 280 | UDEN FOR OMRÅDET
DN250 Standard Low Flow |  |  |  |  | 840 | 190 | 475 | UDEN FOR OMRÅDET
DN250 Standard High Flow |  |  |  |  | 717 | 245 | 600 | UDEN FOR OMRÅDET
DN300 Standard Low Flow |  |  |  |  | 840 | 190 | 475 | UDEN FOR OMRÅDET
DN300 Standard High Flow |  |  |  |  | 717 | 245 | 600 | UDEN FOR OMRÅDET

## Frese OPTIMA Compact HCR
QUICK - CALC Frese OPTIMA HCR
Setting & Selection program Frese OPTIMA HCR Pressure Independent Control Valve
Input
Eingabe dP = | 20 | (kPa) Differenzdruck am Ventil
Input Q = | 0.52 | (m3/h) Flow
Dimension | Range |  | Calculation
| Flow (m3/h) | Range ∆Pp(kPa) | Pre-set | Min. ∆P (kPa)
DN15 & DN20 | 0.525 - 2.000 | 30-600 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN25 & DN32 | 0.850 - 4.100 | 30-600 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN40 | 2.000 - 9.500 | 30-600 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN50 High Flow | 3.920 - 24.000 | 19-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN65 High Flow | 5.950 - 35.000 | 30-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
DN80 High Flow | 7.020 - 43.000 | 23-800 | NOT POSSIBLE | NOT POSSIBLE
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
ACHTUNG !! BITTE HIER NICHT DATEN ÄNDERN
Type |  |  | X | Z | Kvs | Min | Max | Evaluering af Flow
DN15 & DN20 |  |  |  |  | 2.8 | 0.525 | 2 | UDEN FOR OMRÅDET
DN25 & DN32 |  |  |  |  | 5.8 | 0.85 | 4.1 | UDEN FOR OMRÅDET
DN40 |  |  |  |  | 13.4 | 2 | 9.5 | UDEN FOR OMRÅDET
DN50 High Flow |  |  |  |  | 33.5 | 3.5 | 24 | UDEN FOR OMRÅDET
DN65 High Flow |  |  |  |  | 50 | 5.95 | 35 | UDEN FOR OMRÅDET
DN80 High Flow |  |  |  |  | 68 | 7 | 43 | UDEN FOR OMRÅDET

## ALPHA
Quick - CALC Frese ALPHA
Selection program Frese ALPHA Dynamic Balancing Valve
|  |  | Input |  | CARTRIDGE SELECTION |  |  |  | Flow | Min. ΔP | Item no. | Item no. | Deviation
| Input Q = |  | 1000 | (l/h) Flow | with selected Valve dimension (DN) |  |  |  | l/h | kPa | LP | HP
| ΔP range (kPa) | DN15-25 | DN25L-50 |  | Nearest higher Flow |  |  |  | 1020 | 12 | 50-33089 | 49-33089 | 2%
| LP Low Press. | 7-350 | 12-350
| HP High Press. | 7-600 | 12-600 |  | Nearest lower Flow |  |  |  | 861 | 12 | 50-33082 | 49-33082 | -13.9%
[7 empty] | Plugs |  | Drain Valve |  | P/T-Plugs
| Dimension Valve house DN | [5 empty] | ALPHA | Item no. | ALPHA | Item no. | ALPHA | Item no.
| Input DN = |  | 50 |  |  |  | 50 | 49-9066 | 50 | 49-9064 | 50 | 49-9061
ALPHA Valve
| Valve | Flow
| Dimension | range
| DN | l/h
| 15 | 25-2448
| 20 | 25-2448
| 25 | 25-2448
| 25L | 674-11355
| 32 | 674-11355
| 40 | 674-11355
| 50 | 674-11355
| Alpha Regler |  | Berechnung nächst kleiner Volumenstrom |  |  |  | Berechnung nächst größer Volumenstrom |  |  |  | Alpha Ventilgehäuse Modell
| Ventil | Vol.- | Vol.- | Min. ΔP | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Vol.- | Min. ΔP | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr.
| Dimension | Bereich | Strom |  | LP-Einsatz | HP-Einsatz | Strom |  | LP-Einsatz | HP-Einsatz | Alpha S | Alpha FE | Alpha DM
| DN | L/h | L/h | kPa | bis 3,5 bar | bis 6,0 bar | L/h | kPa | bis 3,5 bar | bis 6,0 bar | IG/IG | IG/IG | IG/IG
| 15 | 25-2448 | 936 | 21 | 50-11750 | 49-11750 | 1020 | 22 | 50-20700 | 49-20700 | 49-9006 | 49-9004 | 49-9001
| 20 | 25-2448 | 936 | 21 | 50-11750 | 49-11750 | 1020 | 22 | 50-20700 | 49-20700 | 49-9016 | 49-9014 | 49-9011
| 25 | 25-2448 | 936 | 21 | 50-11750 | 49-11750 | 1020 | 22 | 50-20700 | 49-20700 | 49-9026 | 49-9024 | 49-9021
| 25L | 674-11355 | 861 | 12 | 50-33082 | 49-33082 | 1020 | 12 | 50-33089 | 49-33089 | 49-9036 | 49-9034 | 49-9031
| 32 | 674-11355 | 861 | 12 | 50-33082 | 49-33082 | 1020 | 12 | 50-33089 | 49-33089 | 49-9046 | 49-9044 | 49-9041
| 40 | 674-11355 | 861 | 12 | 50-33082 | 49-33082 | 1020 | 12 | 50-33089 | 49-33089 | 49-9056 | 49-9054 | 49-9051
| 50 | 674-11355 | 861 | 12 | 50-33082 | 49-33082 | 1020 | 12 | 50-33089 | 49-33089 | 49-9066 | 49-9064 | 49-9061
| DN15-DN25 | [7 empty] | DN25L-DN50 | [7 empty] | Gehäuse sind mit Stopfen, Druckmessnippel oder Füll- und Entleerungskugelhahn
| Kleiner |  |  |  | Grosser |  |  |  | Kleiner |  |  |  | Grosser
| L/h | Min | Vare nr. |  | L/h | Min | Vare nr. |  | L/h | Min | Vare nr. |  | L/h | Min | Vare nr. |  | Der Regelbereich = S ….
|  | DP | LP | HP |  | DP | LP | HP |  | DP | LP | HP |  | DP | LP | HP
| 0 |  |  |  | 25 | 7 | 50-11150 | N/A | 0 |  |  |  | 674 | 12 | 50-33073 | 49-33073
| 25 | 7 | 50-11150 | N/A | 36 | 7 | 50-11170 | N/A | 674 | 12 | 50-33073 | 49-33073 | 861 | 12 | 50-33082 | 49-33082
| 36 | 7 | 50-11170 | N/A | 43 | 7 | 50-11190 | N/A | 861 | 12 | 50-33082 | 49-33082 | 1020 | 12 | 50-33089 | 49-33089
| 43 | 7 | 50-11190 | N/A | 55 | 7 | 50-11210 | 49-11210 | 1020 | 12 | 50-33089 | 49-33089 | 1136 | 12 | 50-33094 | 49-33094
| 55 | 7 | 50-11210 | 49-11210 | 75 | 8 | 50-11230 | 49-11230 | 1136 | 12 | 50-33094 | 49-33094 | 1190 | 12 | 50-33096 | 49-33096
| 75 | 8 | 50-11230 | 49-11230 | 84 | 9 | 50-11260 | 49-11260 | 1190 | 12 | 50-33096 | 49-33096 | 1272 | 13 | 50-33098 | 49-33098
| 84 | 9 | 50-11260 | 49-11260 | 104 | 10 | 50-11290 | 49-11290 | 1272 | 13 | 50-33098 | 49-33098 | 1349 | 13 | 50-33102 | 49-33102
| 104 | 10 | 50-11290 | 49-11290 | 114 | 10 | 50-11300 | 49-11300 | 1349 | 13 | 50-33102 | 49-33102 | 1485 | 13 | 50-33107 | 49-33107
| 114 | 10 | 50-11300 | 49-11300 | 129 | 11 | 50-11320 | 49-11320 | 1485 | 13 | 50-33107 | 49-33107 | 1567 | 14 | 50-33111 | 49-33111
| 129 | 11 | 50-11320 | 49-11320 | 154 | 11 | 50-11350 | 49-11350 | 1567 | 14 | 50-33111 | 49-33111 | 1631 | 14 | 50-33112 | 49-33112
| 154 | 11 | 50-11350 | 49-11350 | 175 | 12 | 50-11370 | 49-11370 | 1631 | 14 | 50-33112 | 49-33112 | 1815 | 14 | 50-33118 | 49-33118
| 175 | 12 | 50-11370 | 49-11370 | 204 | 12 | 50-11400 | 49-11400 | 1815 | 14 | 50-33118 | 49-33118 | 2001 | 15 | 50-33124 | 49-33124
| 204 | 12 | 50-11400 | 49-11400 | 241 | 12 | 50-11430 | 49-11430 | 2001 | 15 | 50-33124 | 49-33124 | 2044 | 16 | 50-33125 | 49-33125
| 241 | 12 | 50-11430 | 49-11430 | 279 | 12 | 50-11460 | 49-11460 | 2044 | 16 | 50-33125 | 49-33125 | 2171 | 16 | 50-33129 | 49-33129
| 279 | 12 | 50-11460 | 49-11460 | 320 | 13 | 50-11490 | 49-11490 | 2171 | 16 | 50-33129 | 49-33129 | 2271 | 17 | 50-33132 | 49-33132
| 320 | 13 | 50-11490 | 49-11490 | 350 | 13 | 50-11510 | 49-11510 | 2271 | 17 | 50-33132 | 49-33132 | 2380 | 17 | 50-33135 | 49-33135
| 350 | 13 | 50-11510 | 49-11510 | 400 | 13 | 50-11540 | 49-11540 | 2380 | 17 | 50-33135 | 49-33135 | 2498 | 18 | 50-33138 | 49-33138
| 400 | 13 | 50-11540 | 49-11540 | 477 | 14 | 50-11570 | 49-11570 | 2498 | 18 | 50-33138 | 49-33138 | 2639 | 18 | 50-33142 | 49-33142
| 477 | 14 | 50-11570 | 49-11570 | 545 | 14 | 50-11620 | 49-11620 | 2639 | 18 | 50-33142 | 49-33142 | 2871 | 19 | 50-33148 | 49-33148
| 545 | 14 | 50-11620 | 49-11620 | 615 | 14 | 50-11725 | 49-11725 | 2871 | 19 | 50-33148 | 49-33148 | 3191 | 21 | 50-33156 | 49-33156
| 615 | 14 | 50-11725 | 49-11725 | 670 | 14 | 50-11730 | 49-11730 | 3191 | 21 | 50-33156 | 49-33156 | 3407 | 22 | 50-33161 | 49-33161
| 670 | 14 | 50-11730 | 49-11730 | 736 | 14 | 50-11735 | 49-11735 | 3407 | 22 | 50-33161 | 49-33161 | 3486 | 22 | 50-33163 | 49-33163
| 736 | 14 | 50-11735 | 49-11735 | 799 | 16 | 50-11740 | 49-11740 | 3486 | 22 | 50-33163 | 49-33163 | 3634 | 20 | 50-44148 | 49-44148
| 799 | 16 | 50-11740 | 49-11740 | 870 | 19 | 50-11745 | 49-11745 | 3634 | 20 | 50-44148 | 49-44148 | 3681 | 21 | 50-44152 | 49-44152
| 870 | 19 | 50-11745 | 49-11745 | 936 | 21 | 50-11750 | 49-11750 | 3681 | 21 | 50-44152 | 49-44152 | 4088 | 21 | 50-44156 | 49-44156
| 936 | 21 | 50-11750 | 49-11750 | 1020 | 22 | 50-20700 | 49-20700 | 4088 | 21 | 50-44156 | 49-44156 | 4315 | 21 | 50-44164 | 49-44164
| 1020 | 22 | 50-20700 | 49-20700 | 1081 | 22 | 50-20740 | 49-20740 | 4315 | 21 | 50-44164 | 49-44164 | 4542 | 22 | 50-44168 | 49-44168
| 1081 | 22 | 50-20740 | 49-20740 | 1195 | 22 | 50-20770 | 49-20770 | 4542 | 22 | 50-44168 | 49-44168 | 4769 | 22 | 50-44173 | 49-44173
| 1195 | 22 | 50-20770 | 49-20770 | 1335 | 23 | 50-20820 | 49-20820 | 4769 | 22 | 50-44173 | 49-44173 | 4996 | 23 | 50-44176 | 49-44176
| 1335 | 23 | 50-20820 | 49-20820 | 1483 | 23 | 50-20860 | 49-20860 | 4996 | 23 | 50-44176 | 49-44176 | 5450 | 24 | 50-44182 | 49-44182
| 1483 | 23 | 50-20860 | 49-20860 | 1581 | 23 | 50-20880 | 49-20880 | 5450 | 24 | 50-44182 | 49-44182 | 5905 | 25 | 50-44191 | 49-44191
| 1581 | 23 | 50-20880 | 49-20880 | 1774 | 24 | 50-20920 | 49-20920 | 5905 | 25 | 50-44191 | 49-44191 | 6539 | 26 | 50-44194 | 49-44194
| 1774 | 24 | 50-20920 | 49-20920 | 1883 | 24 | 50-20940 | 49-20940 | 6539 | 26 | 50-44194 | 49-44194 | 6831 | 27 | 50-44200 | 49-44200
| 1883 | 24 | 50-20940 | 49-20940 | 2080 | 25 | 50-20990 | 49-20990 | 6831 | 27 | 50-44200 | 49-44200 | 7267 | 28 | 50-44205 | 49-44205
| 2080 | 25 | 50-20990 | 49-20990 | 2251 | 26 | 50-21030 | 49-21030 | 7267 | 28 | 50-44205 | 49-44205 | 7721 | 30 | 50-44211 | 49-44211
| 2251 | 26 | 50-21030 | 49-21030 | 2319 | 27 | 50-21060 | 49-21060 | 7721 | 30 | 50-44211 | 49-44211 | 8176 | 31 | 50-44217 | 49-44217
| 2319 | 27 | 50-21060 | 49-21060 | 2448 | 28 | 50-21090 | 49-21090 | 8176 | 31 | 50-44217 | 49-44217 | 8630 | 33 | 50-44222 | 49-44222
| 2448 | 28 | 50-21090 | 49-21090 | 2448 | 28 | 50-21090 | 49-21090 | 8630 | 33 | 50-44222 | 49-44222 | 9084 | 34 | 50-44229 | 49-44229
[9 empty] | 9084 | 34 | 50-44229 | 49-44229 | 9538 | 36 | 50-44235 | 49-44235
[9 empty] | 9538 | 36 | 50-44235 | 49-44235 | 9990 | 38 | 50-44241 | 49-44241
[9 empty] | 9990 | 38 | 50-44241 | 49-44241 | 10445 | 40 | 50-44248 | 49-44248
[9 empty] | 10445 | 40 | 50-44248 | 49-44248 | 10900 | 42 | 50-44250 | 49-44250
[9 empty] | 10900 | 42 | 50-44250 | 49-44250 | 11355 | 44 | 50-44262 | 49-44262
[9 empty] | 11355 | 44 | 50-44262 | 49-44262 | 11355 | 44 | 50-44262 | 49-44262

## ALPHA Wafer
QUICK - CALC Frese ALPHA Flange
Selection program Frese ALPHA Wafer Dynamic Balancing Valve
|  |  | Input |  | CARTRIDGE SELECTION |  |  | Flow | Min. ΔP | Qty | Vare nr. | Flow |  | Qty | Item no. | Flow | Deviation
| Input Q = |  | 5000 | m³/h Flow | with selected Valve dimension |  |  | m³/h | kPa | Cartriges |  |  |  | Cartridges
[5 empty] | Nearest higher Flow |  |  | 5019.2 | 43 | 116 | 52-66398 | 37.7 |  | 20 | 52-66379 | 32.3 | 0.384%
Cartridge Type HP (High Pressure)
| AISI 304 |  |  |  | Nearest lower Flow |  |  | 4936.8 | 42 | 136 | 52-66393 | 36.3 |  |  |  |  | -1.264%
ΔP range: 13 - 600 kPa
Dimension Valve house DN
| Input DN = |  | 1000
| Item no. Valve house |  | 49-9223-01
|  |  | Berechnungen Nächst kleiner Volumenstrom : |  |  |  |  | Berechnungen Nächst größer Volumenstrom :
Ventil | Vol.-Ber. | Anzahl | Vol.-Str | Min ΔP | Art.-Nr. | Vol.-Strom | Ist/Soll | Vol.-Strom | Min. ΔP | Anzahl | Art.-Nr. | Vol.- | Anz | Rest | Art.-Nr. | Vol.- | Ist/Soll
Dim. | m³/h | Einsätze | m³/h | kPa |  | m³/h | Abw. | m³/h | kPa | Einsätze |  | Strom | Eins | Vol.-Str |  | Strom | Abw.
DN |  |  | Regler Komplett |  | Einsatz | Einsatz |  | Regler Komplett |  |  | Einsatz | Eins. |  | m³/h | Einsatz | Eins.
50 | 3,8 - 45 | 1 | 45 | 49 | 52-66407H | 45 | -99.1% | 45 | 49 | 1 | 52-66407H | 45 | 0 | 4955 | 0 | 0 | -99.1%
65 | 3,8 - 45 | 1 | 45 | 49 | 52-66407H | 45 | -99.1% | 45 | 49 | 1 | 52-66407H | 45 | 0 | 4955 | 0 | 0 | -99.1%
80 | 3,8 - 45 | 1 | 45 | 49 | 52-66407H | 45 | -99.1% | 45 | 49 | 1 | 52-66407H | 45 | 0 | 4955 | 0 | 0 | -99.1%
100 | 3,8 - 90 | 2 | 90 | 49 | 52-66407H | 45 | -98.2% | 90 | 49 | 1 | 52-66407H | 45 | 1 | 4955 | 52-66407H | 45 | -98.2%
125 | 3,8 - 135 | 3 | 135 | 49 | 52-66407H | 45 | -97.3% | 135 | 49 | 2 | 52-66407H | 45 | 1 | 4910 | 52-66407H | 45 | -97.3%
150 | 3,8 - 180 | 4 | 180 | 49 | 52-66407H | 45 | -96.4% | 180 | 49 | 3 | 52-66407H | 45 | 1 | 4865 | 52-66407H | 45 | -96.4%
200 | 3,8 - 315 | 7 | 315 | 49 | 52-66407H | 45 | -93.7% | 315 | 49 | 6 | 52-66407H | 45 | 1 | 4730 | 52-66407H | 45 | -93.7%
250 | 3,8 - 540 | 12 | 540 | 49 | 52-66407H | 45 | -89.2% | 540 | 49 | 10 | 52-66407H | 45 | 2 | 2275 | 52-66407H | 45 | -89.2%
300 | 3,8 - 675 | 15 | 675 | 49 | 52-66407H | 45 | -86.5% | 675 | 49 | 13 | 52-66407H | 45 | 2 | 2207.5 | 52-66407H | 45 | -86.5%
350 | 3,8 - 855 | 19 | 855 | 49 | 52-66407H | 45 | -82.9% | 855 | 49 | 16 | 52-66407H | 45 | 3 | 1426.6667 | 52-66407H | 45 | -82.9%
400 | 3,8 - 1170 | 26 | 1170 | 49 | 52-66407H | 45 | -76.6% | 1170 | 49 | 21 | 52-66407H | 45 | 5 | 811 | 52-66407H | 45 | -76.6%
450 | 3,8 - 1485 | 33 | 1485 | 49 | 52-66407H | 45 | -70.3% | 1485 | 49 | 23 | 52-66407H | 45 | 10 | 396.5 | 52-66407H | 45 | -70.3%
500 | 3,8 - 1800 | 40 | 1800 | 49 | 52-66407H | 45 | -64% | 1800 | 49 | 30 | 52-66407H | 45 | 10 | 365 | 52-66407H | 45 | -64%
600 | 3,8 - 2520 | 56 | 2520 | 49 | 52-66407H | 45 | -49.6% | 2520 | 49 | 41 | 52-66407H | 45 | 15 | 210.3333 | 52-66407H | 45 | -49.6%
800 | 3,8 - 3825 | 85 | 3825 | 49 | 52-66407H | 45 | -23.5% | 3825 | 49 | 65 | 52-66407H | 45 | 20 | 103.75 | 52-66407H | 45 | -23.5%
900 | 3,8 - 5040 | 112 | 4592 | 46 | 52-66407 | 41 | -8.16% | 5040 | 49 | 92 | 52-66407H | 45 | 20 | 43 | 52-66407H | 45 | 0.8%
1000 | 3,8 - 6120 | 136 | 4936.8 | 42 | 52-66393 | 36.3 | -1.264% | 5019.2 | 43 | 116 | 52-66398 | 37.7 | 20 | 31.34 | 52-66379 | 32.3 | 0.384%
| '=((SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;1)*C17)) | [6 empty] | Flow > | =((SVERWEIS(($D$5/$C22);$C$38:$I$81;1)*(C22-1)))
| '=WENN($D$5/$C23<3,8;SVERWEIS(($D$5/$C22);$D$40:$F$84;1);SVERWEIS(($D$5/$C23);$D$40:$F$84;1)) | [10 empty] | Korrektion til slut :
| '=WENN($D$5/$C24<3,8;D23;SVERWEIS(($D$5/$C24);$D$40:$F$84;1)) | [10 empty] | Spalte D:H Min el slettes
DN50-DN800
|  | Kleiner |  |  |  | Grosser | [5 empty] | WENN(Prüfung;Dann_Wert; WENN(Prüfung;Dann_Wert;Sonst_Wert))
|  | L/h | m³/h | Min |  | m³/h | Min
|  |  |  | DP | Vare nr. |  | DP | Vare nr. |  |  |  | SVERWEIS(Suchkriterium;Matrix;Spalteindex;Bereich_Verweis)
0
|  |  | 0 |  |  | 3.8 | 13 | 52-55179 |  | 45 | D | '=((SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;1)*C17))
|  | 3820 | 3.8 | 13 | 52-55179 | 3.9 | 13 | 52-55184 |  | 49 | E | '=SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;2)
|  | 3931 | 3.9 | 13 | 52-55184 | 4 | 13 | 52-55189 |  | 52-66407H | F | '=SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;3)
|  | 4049 | 4 | 13 | 52-55189 | 4.2 | 13 | 52-55194 |  | 45 | G | '=SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;1)
|  | 4199 | 4.2 | 13 | 52-55194 | 4.4 | 13 | 52-55200
|  | 4399 | 4.4 | 13 | 52-55200 | 4.6 | 14 | 52-55206
|  | 4640 | 4.6 | 14 | 52-55206 | 5 | 14 | 52-55213 |  | WENN(O23<0;
|  | 4951 | 5 | 14 | 52-55213 | 5.3 | 14 | 52-55220
|  | 5310 | 5.3 | 14 | 52-55220 | 5.7 | 14 | 52-55227
|  | 5700 | 5.7 | 14 | 52-55227 | 6.2 | 14 | 52-55235 |  | DN | Art.-Nr. Gehäuse
|  | 6209 | 6.2 | 14 | 52-55235 | 6.5 | 14 | 52-55243 |  | 50 | 49-9073-01
|  | 6511 | 6.5 | 14 | 52-55243 | 7.1 | 14 | 52-55251 |  | 65 | 49-9083-01
|  | 7081 | 7.1 | 14 | 52-55251 | 7.9 | 15 | 52-55260 |  | 80 | 49-9093-01
|  | 7901 | 7.9 | 15 | 52-55260 | 8.9 | 16 | 52-55269 |  | 100 | 49-9103-01
|  | 8900 | 8.9 | 16 | 52-55269 | 10.4 | 19 | 52-55279 |  | 125 | 49-9163-01
|  | 10399 | 10.4 | 19 | 52-55279 | 11.4 | 22 | 52-55287 |  | 150 | 49-9113-01
|  | 11355 | 11.4 | 22 | 52-55287 | 12.5 | 23 | 52-55292 |  | 200 | 49-9123-01
|  | 12491 | 12.5 | 23 | 52-55292 | 13.4 | 24 | 52-55298 |  | 250 | 49-9133-01
|  | 13399 | 13.4 | 24 | 52-55298 | 14.8 | 27 | 52-55303 |  | 300 | 49-9143-01
|  | 14762 | 14.8 | 27 | 52-55303 | 16 | 29 | 52-55308 |  | 350 | 49-9153-01
|  | 15999 | 16 | 29 | 52-55308 | 17 | 34 | 52-66285 |  | 400 | 49-9173-01
|  | 17037 | 17 | 34 | 52-66285 | 18.1 | 34 | 52-66292 |  | 450 | 49-9183-01
|  | 18148 | 18.1 | 34 | 52-66292 | 18.8 | 35 | 52-66301 |  | 500 | 49-9193-01
|  | 18797 | 18.8 | 35 | 52-66301 | 19.5 | 35 | 52-66305 |  | 600 | 49-9203-01
|  | 19467 | 19.5 | 35 | 52-66305 | 20.5 | 35 | 52-66312 |  | 800 | 49-9213-01
|  | 20464 | 20.5 | 35 | 52-66312 | 21.5 | 36 | 52-66319 |  | 900 | 49-9233-01
|  | 21527 | 21.5 | 36 | 52-66319 | 22.4 | 36 | 52-66326 |  | 1000 | 49-9223-01
|  | 22449 | 22.4 | 36 | 52-66326 | 23.5 | 36 | 52-66332
|  | 23482 | 23.5 | 36 | 52-66332 | 24.5 | 37 | 52-66338
|  | 24531 | 24.5 | 37 | 52-66338 | 25.6 | 38 | 52-66344
|  | 25621 | 25.6 | 38 | 52-66344 | 26.5 | 38 | 52-66349
|  | 26528 | 26.5 | 38 | 52-66349 | 27.7 | 38 | 52-66356
|  | 27686 | 27.7 | 38 | 52-66356 | 29.2 | 38 | 52-66362
|  | 29157 | 29.2 | 38 | 52-66362 | 30 | 39 | 52-66367
|  | 29954 | 30 | 39 | 52-66367 | 31 | 39 | 52-66373
|  | 30976 | 31 | 39 | 52-66373 | 32.3 | 40 | 52-66379
|  | 32260 | 32.3 | 40 | 52-66379 | 33.6 | 40 | 52-66385
|  | 33565 | 33.6 | 40 | 52-66385 | 35 | 40 | 52-66391
|  | 34953 | 35 | 40 | 52-66391 | 36.3 | 42 | 52-66393
|  | 36336 | 36.3 | 42 | 52-66393 | 37.7 | 43 | 52-66398
|  | 37685 | 37.7 | 43 | 52-66398 | 38.6 | 44 | 52-66400
|  | 38607 | 38.6 | 44 | 52-66400 | 41 | 46 | 52-66407
|  | 40971 | 41 | 46 | 52-66407 | 45 | 49 | 52-66407H
|  | 45000 | 45 | 49 | 52-66407H | 45 | 49 | 52-66407H
Valve | Flow | Qty
Dim. | m³/h | Cartridges
DN
50 | 3,8 - 45 | 1
65 | 3,8 - 45 | 1
80 | 3,8 - 45 | 1
100 | 3,8 - 90 | 2
125 | 3,8 - 135 | 3
150 | 3,8 - 180 | 4
200 | 3,8 - 315 | 7
250 | 3,8 - 540 | 12
300 | 3,8 - 675 | 15
350 | 3,8 - 855 | 19
400 | 3,8 - 1170 | 26
450 | 3,8 - 1485 | 33
500 | 3,8 - 1800 | 40
600 | 3,8 - 2520 | 56
800 | 3,8 - 3825 | 85
900 | 3,8 - 5040 | 112
1000 | 3,8 - 6120 | 136

## ALPHA Wafer HCR
QUICK - CALC Frese ALPHA HCR Wafer with composite cartridges
Selection program Frese ALPHA HCR Wafer Dynamic Balancing Valve
|  |  | Input |  | CARTRIDGE SELECTION |  |  | Flow | Min. ΔP | Qty | Vare nr. | Flow |  | Qty | Item no. | Flow | Deviation
| Input Q = |  | 4 | m³/h Flow | with selected Valve dimension (DN) |  |  | m³/h | kPa | Cartriges |  |  |  | Cartridges
[5 empty] | Nearest higher Flow |  |  | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 87.5%
Cartridge Type HCR
| PPS 40% glass-reinforced |  |  |  | Nearest lower Flow |  |  | 4 | 47 | 1 | 58-65120 | 4 |  |  |  |  | 0%
ΔP range: 47 - 600 kPa
Dimension Valve house DN
| Input DN = |  | 90
| Item no. Valve house |  | 58-9093
|  |  | Berechnungen Nächst kleiner Volumenstrom : |  |  |  |  | Berechnungen Nächst größer Volumenstrom :
Ventil | Vol.-Ber. | Anzahl | Vol.-Str | Min ΔP | Art.-Nr. | Vol.-Strom | Ist/Soll | Vol.-Strom | Min. ΔP | Anzahl | Art.-Nr. | Vol.- | Anz | Rest | Art.-Nr. | Vol.- | Ist/Soll
Dim. | m³/h | Einsätze | m³/h | kPa |  | m³/h | Abw. | m³/h | kPa | Einsätze |  | Strom | Eins | Vol.-Str |  | Strom | Abw.
DN |  |  | Regler Komplett |  | Einsatz | Einsatz |  | Regler Komplett |  |  | Einsatz | Eins. |  | m³/h | Einsatz | Eins.
50 | 4,0 - 48,0 | 1 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
65 | 4,0 - 48,0 | 1 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
80 | 4,0 - 48,0 | 1 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
100 | 4,0 - 96,0 | 2 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
125 | 4,0 - 144,0 | 3 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
150 | 4,0 - 192,0 | 4 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
200 | 4,0 - 336,0 | 7 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
250 | 4,0 - 576,0 | 12 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
300 | 4,0 - 720,0 | 15 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
350 | 4,0 - 912,0 | 19 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
400 | 4,0 - 1248,0 | 26 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
450 | 4,0 - 1584,0 | 33 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
500 |  | 40 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
600 |  | 56 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
800 |  | 85 | 4 | 47 | 58-65120 | 4 | 0% | 7.5 | 47 | 1 | 58-65175 | 7.5 | 0 | -3.5 | 0 | 0 | 87.5%
| '=((SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;1)*C17)) | [6 empty] | Flow > | =((SVERWEIS(($D$5/$C22);$C$38:$I$81;1)*(C22-1)))
| '=WENN($D$5/$C23<3,8;SVERWEIS(($D$5/$C22);$D$40:$F$84;1);SVERWEIS(($D$5/$C23);$D$40:$F$84;1)) | [10 empty] | Korrektion til slut :
| '=WENN($D$5/$C24<3,8;D23;SVERWEIS(($D$5/$C24);$D$40:$F$84;1)) | [10 empty] | Spalte D:H Min el slettes
DN50-DN800
|  | Kleiner |  |  |  | Grosser | [5 empty] | WENN(Prüfung;Dann_Wert; WENN(Prüfung;Dann_Wert;Sonst_Wert))
|  | L/h | m³/h | Min |  | m³/h | Min
|  |  |  | DP | Vare nr. |  | DP | Vare nr. |  |  |  | SVERWEIS(Suchkriterium;Matrix;Spalteindex;Bereich_Verweis)
0
|  |  | 0 |  |  | 4 | 47 | 58-65120 |  | 4 | D | '=((SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;1)*C17))
|  | 4000 | 4 | 47 | 58-65120 | 7.5 | 47 | 58-65175 |  | 47 | E | '=SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;2)
|  | 7500 | 7.5 | 47 | 58-65175 | 8.5 | 47 | 58-65200 |  | 58-65120 | F | '=SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;3)
|  | 8500 | 8.5 | 47 | 58-65200 | 12.5 | 47 | 58-65240
|  | 12500 | 12.5 | 47 | 58-65240 | 13.8 | 47 | 58-65252
|  | 13800 | 13.8 | 47 | 58-65252 | 15.3 | 47 | 58-65264
|  | 15300 | 15.3 | 47 | 58-65264 | 16.3 | 47 | 58-65274
|  | 16300 | 16.3 | 47 | 58-65274 | 18 | 47 | 58-65280
|  | 18000 | 18 | 47 | 58-65280 | 19 | 47 | 58-65303
|  | 19000 | 19 | 47 | 58-65303 | 20.3 | 47 | 58-65313
|  | 20300 | 20.3 | 47 | 58-65313 | 21.5 | 47 | 58-65320
|  | 21500 | 21.5 | 47 | 58-65320 | 23.2 | 47 | 58-65333
|  | 23200 | 23.2 | 47 | 58-65333 | 24.3 | 47 | 58-65341
|  | 24300 | 24.3 | 47 | 58-65341 | 25.3 | 47 | 58-65349
|  | 25300 | 25.3 | 47 | 58-65349 | 27 | 47 | 58-65356
|  | 27000 | 27 | 47 | 58-65356 | 30.5 | 47 | 58-65365
|  | 30500 | 30.5 | 47 | 58-65365 | 32 | 47 | 58-65385 |  | 4 | G | '=SVERWEIS(($D$5/$C17);$D$40:$F$84;1)
|  | 32000 | 32 | 47 | 58-65385 | 34 | 49 | 58-65396
|  | 34000 | 34 | 49 | 58-65396 | 37.5 | 49 | 58-65409
|  | 37500 | 37.5 | 49 | 58-65409 | 38.5 | 50 | 58-65413
|  | 38500 | 38.5 | 50 | 58-65413 | 39.5 | 50 | 58-65417
|  | 39500 | 39.5 | 50 | 58-65417 | 40.5 | 52 | 58-65420
|  | 40500 | 40.5 | 52 | 58-65420 | 41.75 | 53 | 58-65425
|  | 41750 | 41.75 | 53 | 58-65425 | 43 | 54 | 58-65430 |  | DN | Art.-Nr. Gehäuse
|  | 43000 | 43 | 54 | 58-65430 | 44 | 55 | 58-65433 |  | 50 | 58-9073
|  | 44000 | 44 | 55 | 58-65433 | 48 | 60 | 58-65440 |  | 65 | 58-9083
|  | 48000 | 48 | 60 | 58-65440 | 48 | 60 | 58-65440 |  | 80 | 58-9093
[10 empty] | 100 | 58-9103
[10 empty] | 125 | 58-9163
[10 empty] | 150 | 58-9113
[10 empty] | 200 | 58-9123
[10 empty] | 250 | 58-9133
[10 empty] | 300 | 58-9143
[10 empty] | 350 | 58-9153
[10 empty] | 400 | 58-9173
[10 empty] | 450 | 58-9183
500
600
800
[10 empty] | Antal stor indsatse |  | 0
Valve | Flow | Qty
Dim. | m³/h | Cartridges
DN
50 | 4,0 - 48,0 | 1
65 | 4,0 - 48,0 | 1
80 | 4,0 - 48,0 | 1
100 | 4,0 - 96,0 | 2
125 | 4,0 - 144,0 | 3
150 | 4,0 - 192,0 | 4
200 | 4,0 - 336,0 | 7
250 | 4,0 - 576,0 | 12
300 | 4,0 - 720,0 | 15
350 | 4,0 - 912,0 | 19
400 | 4,0 - 1248,0 | 26
450 | 4,0 - 1584,0 | 33

## COMBIFLOW
QUICK - CALC COMBIFLOW 6-Way
Setting & Selection program
Input
Input dP = | 400 | (kPa) Differential pressure across valve
Flow cooling | 800 | l/h
Flow heating | 500 | l/h
|  |  | Calculation Pre-set |  | Calculation minimum diff. Pressure |  | Calculation total pressure loss
Dimension | Range |  | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating
| Flow l/h | Range ∆Pp (kPa) | Pre-set scale | Pre-set scale | Min. ∆P (kPa) | Min. ∆P (kPa) | Total ∆P (kPa) | Total ∆P (kPa)
DN15 Low | 30 - 830 | 4 - 400 | 3.8 | 3 | 18 | 15 | 25 | 18
DN15 | 210 - 1200 | 15 - 400 | 2.8 | 2 | 18 | 15 | 25 | 17
DN20 | 460 - 4250 | 17-400 | 1.4 | 1 | 17 | 17 | 18 | 17
Bacnet Value = 1 x Preset Scale
Modbus Value = 10 x Preset scale
Analog Pre-set
Dimension | Cooling |  | Heating
| Voltage preset 0-10V | Current preset 4-20mA | Voltage preset 0-10V | Current preset 4-20mA
DN15 Low | 0.2 | 4.3 | 8.9 | 18.2
DN15 | 1.3 | 6.1 | 7.8 | 16.5
DN20 | 2.9 | 8.6 | 6.7 | 14.7
Range ∆Pp is defined from Min. Pump pressure (Min. ∆Pp) to Max. Pump pressure (Max.∆Pp) .
|  |  | Køling | Varme | Vinkel køling | Vinkel varme |  | Best Match
Type | Min | Max | Evaluering Flow | Evaluering Flow | -43 | -35 |  |  | DN15 Low | DN15 | DN20
DN15 Low | 30 | 830 | 800 | 500 | -33 | -25 |  | Cooling | 780 | 810 | 740
DN15 | 210 | 1200 | 800 | 800 | -19 | -15 |  | Heating | 460 | 490 | 460
DN20 | 460 | 4250 | 800 | 800
Flow |  |  | Preset | Minimum DP |  |  | Total pumpe DP
DN15 Low | DN15 | DN20 |  | DN15 Low | DN15 | DN20 | DN15 Low | DN15 | DN20
30 |  |  | 0.5 | 4 |  |  | 10
35 |  |  | 0.6 | 4 |  |  | 10
50 |  |  | 0.8 | 5 |  |  | 10
65 | 210 | 460 | 1 | 8 | 15 | 17 | 10 | 15 | 17
75 | 260 | 600 | 1.2 | 10 | 15 | 17 | 11 | 15 | 18
85 | 320 | 740 | 1.4 | 11 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18
100 | 380 | 910 | 1.6 | 11 | 15 | 18 | 12 | 16 | 19
120 | 430 | 1110 | 1.8 | 12 | 15 | 18 | 13 | 17 | 19
140 | 490 | 1310 | 2 | 13 | 15 | 18 | 14 | 17 | 20
190 | 550 | 1540 | 2.2 | 14 | 16 | 19 | 15 | 19 | 22
240 | 610 | 1760 | 2.4 | 14 | 17 | 20 | 15 | 21 | 24
310 | 700 | 2020 | 2.6 | 14 | 17 | 21 | 15 | 23 | 26
380 | 810 | 2310 | 2.8 | 14 | 18 | 22 | 16 | 25 | 28
460 | 910 | 2600 | 3 | 15 | 19 | 23 | 18 | 27 | 30
560 | 1000 | 3000 | 3.2 | 15 | 20 | 26 | 19 | 29 | 35
660 | 1090 | 3400 | 3.4 | 16 | 21 | 29 | 21 | 31 | 40
730 | 1150 | 3730 | 3.6 | 17 | 21 | 32 | 23 | 32 | 46
780 | 1170 | 3990 | 3.8 | 18 | 22 | 35 | 25 | 34 | 51
830 | 1200 | 4250 | 4 | 19 | 23 | 38 | 26 | 36 | 56
|  |  | DN15 LOW |  |  |  | DN15 |  |  |  | DN20
Flow |  |  | Voltage |  | Current |  | Voltage |  | Current |  | Voltage |  | Current
DN15 Low | DN15 | DN20 | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling | Heating | Cooling
30 |  |  | 6.1 | 3.9 | 13.8 | 10.2
35 |  |  | 6.2 | 3.8 | 13.9 | 10.1
50 |  |  | 6.5 | 3.5 | 14.4 | 9.6
65 | 210 | 460 | 6.7 | 3.3 | 14.7 | 9.3 | 6.7 | 3.3 | 14.7 | 9.3 | 6.7 | 3.3 | 14.7 | 9.3
75 | 260 | 600 | 6.9 | 3.1 | 15 | 9 | 6.9 | 3.1 | 15 | 9 | 6.9 | 3.1 | 15 | 9
85 | 320 | 740 | 7.1 | 2.9 | 15.4 | 8.6 | 7.1 | 2.9 | 15.4 | 8.6 | 7.1 | 2.9 | 15.4 | 8.6
100 | 380 | 910 | 7.3 | 2.7 | 15.7 | 8.3 | 7.3 | 2.7 | 15.7 | 8.3 | 7.3 | 2.7 | 15.7 | 8.3
120 | 430 | 1110 | 7.6 | 2.4 | 16.2 | 7.8 | 7.6 | 2.4 | 16.2 | 7.8 | 7.6 | 2.4 | 16.2 | 7.8
140 | 490 | 1310 | 7.8 | 2.2 | 16.5 | 7.5 | 7.8 | 2.2 | 16.5 | 7.5 | 7.8 | 2.2 | 16.5 | 7.5
190 | 550 | 1540 | 8 | 2 | 16.8 | 7.2 | 8 | 2 | 16.8 | 7.2 | 8 | 2 | 16.8 | 7.2
240 | 610 | 1760 | 8.2 | 1.8 | 17.1 | 6.9 | 8.2 | 1.8 | 17.1 | 6.9 | 8.2 | 1.8 | 17.1 | 6.9
310 | 700 | 2020 | 8.4 | 1.6 | 17.4 | 6.6 | 8.4 | 1.6 | 17.4 | 6.6 | 8.4 | 1.6 | 17.4 | 6.6
380 | 810 | 2310 | 8.7 | 1.3 | 17.9 | 6.1 | 8.7 | 1.3 | 17.9 | 6.1 | 8.7 | 1.3 | 17.9 | 6.1
460 | 910 | 2600 | 8.9 | 1.1 | 18.2 | 5.8 | 8.9 | 1.1 | 18.2 | 5.8 | 8.9 | 1.1 | 18.2 | 5.8
560 | 1000 | 3000 | 9.1 | 0.9 | 18.6 | 5.4 | 9.1 | 0.9 | 18.6 | 5.4 | 9.1 | 0.9 | 18.6 | 5.4
660 | 1090 | 3400 | 9.3 | 0.7 | 18.9 | 5.1 | 9.3 | 0.7 | 18.9 | 5.1 | 9.3 | 0.7 | 18.9 | 5.1
730 | 1150 | 3730 | 9.5 | 0.5 | 19.2 | 4.8 | 9.5 | 0.5 | 19.2 | 4.8 | 9.5 | 0.5 | 19.2 | 4.8
780 | 1170 | 3990 | 9.8 | 0.2 | 19.7 | 4.3 | 9.8 | 0.2 | 19.7 | 4.3 | 9.8 | 0.2 | 19.7 | 4.3
830 | 1200 | 4250 | 10 | 0 | 20 | 4 | 10 | 0 | 20 | 4 | 10 | 0 | 20 | 4